수 배 전 반 자 재 시 방 서

공 사 명:예천농협 산지유통센터 수 배전반

구입 및 설치

2014.  09. 05.

목        차

Ⅰ. 일 반 사 항

1  적용 범위

2  적용 법령 및 규격

3  공급 조건

4  설계도서 제출 및 승인

5  경미한 변경

6  제품 보증

7  제작 및 납품

8  입회 확인

9  계통상의 고려사항

10  운반, 설치 및 시운전

11  시험 및 검사

12  납품 자격 및 품질 조건

13  설치 공사의 범위

14  예비품 및 공구류

Ⅱ. 배전반

Ⅰ.  일 반 사 항

Ⅰ.1  적용 범위

본 시방서는“예천농협 산지유통센터 신축공사“에 설치되는 수배전반의 구매, 제작, 설치 및 시운전에 대하여 계약자가 지켜야 할 사항을 규정한다.

Ⅰ.2  적용 법령 및 규격

가. 본 기자재는 최신 재료를 사용하여 최신설계에 의하여 제작되어야 한다.

나. 모든 설비는 다음 규격에 따라야 하며 관련규격이 없을 경우에는 최근의 기술적 관례에 따르고 감독관의 승인을 득 하여야 한다.

1) K. S: 한국 산업 규격

2) I.E.C:국제 전기기술 위원회

3) 전기 설비 기술 기준령

4) 내선 규정 및 배전 규정

5) 한국 전력 공사 표준 규격

다. 제작자는 설계, 제작, 설치, 시험 및 검사에 관하여 지정된 법령 및 규격을 준수할 책임이 있다.

라. 수배전반에 사용되는 기기는 산업자원부 및 한국전기안전공사의 안전관리 강화지침에 의거 시험하고 시험성적서를 제출하여야 한다.

Ⅰ.3  공급 조건

공급되는 모든 설비는 다음 조건에서 운전할 수 있도록 설계 제작되어야 한다.

표       고: 해발 1000m 이하

상 대 습 도: 80 % 이하

주 변 온 도: - 5℃ ~ +40℃(옥내형) 또는 - 20℃ ~ +40℃(옥외형)

Ⅰ.4  설계도서 제출 및 승인

가. 제작자는 제작사양서, 도면, 각종 기술자료들을 승인 신청용으로 제출하여야 하며 시방서에 표시되지 않은 사항이라도 본 설비의 기능상 필요한 일체 부품을 포함하여야 한다.

나. 제출하는 자료 및 도면에 사용하는 단위는 CGS, MKS 및 ℃을 기준으로 한다.

다. 계약자는 계약 후 1개월 이내에 제작시방서 및 도면과 제작공정도를 작성 제출하여 감독관 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

라. 제출 도면

1) 구 조 도

① 외함 열반도

② 정면도, 측면도, BASE 평면도

③ 설비 위치와 형태

④ 기타 필요로 하는 도면 및 기술자료

2) 배 선 도

① 단선 결선도

② 삼선 결선도

③ 제어 회로도 (시퀸스 도면)

3) 시 방 서

① 제작 시방서

4) 증명서

① 공장 등록증 사본 1부.

5) 납품과 동시에 최종제작도 3부를 작성 제출하여야 한다.

마. 설계도서 제출 및 승인기간은 납기에 포함되며 설계도서의 제출 및 승인으로 인하여 납기를 연장할 수 없으며 지체 시에는 계약조건에 따라 계약자가 모든 책임을 진다.

(단, 천재지변에 의한 지체 시에는 제외한다.)

Ⅰ.5  경미한 변경

수배전반, 모터제어반의 제작에 있어서 현장의 마무리, 위치변경, 간단한 배선 변경 등으로 인하여 불가피한 경우에 한하여 감독관의 승인 하에 변경이 가능하다.

Ⅰ.6  제품 보증

계약자는 고의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 납품 검사일로부터 2년간 발생하는 모든 하자에 대한 책임을 지며, PL법과 관련하여 제조물 책임배상보험에 1억원 이상 가입하여야 한다.

Ⅰ.7  제작 및 납품

가. 계약에 의해 공급되는 설비는 감독관이 지정하는 장소에 납품하여야 한다.

나. 계약자는 수전 및 시운전을 위하여 감독관이 요청할 때에는 즉시 응해야 하고, 특히, 한국 전기 안전공사로부터 수전을 위한 사용 전 검사 시에는 입회 지시에 따라야 한다.

Ⅰ.8  입회 확인

본 계약 하에 제작, 설치되는 제품의 제작과정 중에 감독관이 수시로 입회 할 수 있으며 이때 감독관의 시정 또는 지시사항에 대하여는 지체 없이 조치하여야 한다.

Ⅰ.9  계통상의 고려사항

가. 수. 배전반의 설계에는 전력계통의 안전, 전력계통의 신뢰도 및 효율적 운전을 위하여 전력계통 구성상 관련이 있는 기기 등과의 관계를 충분히 검토하여야 한다.

나. 수. 배전반 설계, 제작에는 부하가 되는 기기(전동기, 변압기, 콘덴서) 특히 전력계통 구성상 관련이 있는 기기(저압측 및 저압 Control Center 등)와의 관계를 충분히 고려하여야 한다.

다. 제어회로 시퀀스는 별도 지정하지 않는 한 제작자 표준으로 한다.

큐비클 상호간 또는 외부와 Interlock이 있을 경우 그 기능을 만족시킴과 동시에 시퀀스는 될 수 있는 한 단순하게 구성하고 큐비클 상호간 및 외부와의 Interlock 제어 배선은 큐비클 내에서 끝내야 한다. 사용하지 않는 접점이 있더라도 단자반까지의 배선은 하여야 한다.

Ⅰ.10  운반, 설치 및 시운전

가. 모든 제작품은 단위 별로 완전조립 상태에서 운반하여 설치하는 것을 원칙으로 하며

분전반은 납품 장소도를 기준으로 한다.

단, 완전조립상태로 납품이 불가능 할 때에는 분해하여 납품 후 계약자 책임 하에 재    조립하여야 한다.

나. 모든 제작품은 구매자가 지시하는 장소에 납품하여야 한다.

단, 건설공기에 따라 분납할 수 있으나 사전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

다. 계약자는 설치공사 완료 후 감독관의 입회 하에 시운전을 실시하여야 한다.

라. 제품을 구성하는 각 기기 및 기구는 외부 조건에 대하여 충분히 견디는 기계적, 열적 성능을 갖고 있을 뿐만 아니라 전기적으로 매우 안전하여야 하며 점검 및 보수에 편리한 배치를 하여야 한다.

Ⅰ.11  시험 및 검사

가. 검  사

1) 중간검사: 제작 중 감독원의 지시에 따라 중간검사를 하여야 한다.

2) 제품검사: 제작 완료 후 감독원의 공장검사를 받아 합격 후 납품하여야 한다.

나. 시  험

계약자는 납품한 배전반에 대한 아래 항목에 대한 자체시험을 필하고 시험 성적서를 제출하여야 한다.

1) 구조검사

2) 기구 동작검사

3) 시퀀스 시험

4) 내전압 시험 (상용주파 내전압 시험)

5) 기타 필요한 시험

다. 제반시험, 검사 및 시운전시 부적합하거나 결함이 발생하였을 때에는 계약자 부담으로 즉시 시정 조치하여야 하며 재시험 및 검사를 받아야 한다.

Ⅰ.12  납품 자격 및 품질조건

가. 본 시방서에 명시되지 않는 사항이라도 기기의 성능 발휘에 당연히 필요한 사항 또는 고려하여야 할 사항은 감독원에 의견을 제시하여 승인을 득한 후 계약자의 책임 하에 이를 시행하여야 한다

나. 감독원이 작성, 지시하는 시방서 및 기타 관계서류에 대하여 질의 사항이 있을 경우에 는 수시로 문의하고 판정과 지시에 따라 제작하여야 한다. 필요할 때에는 제작 중이라도 계약자는 이의 없이 수정 제작하여야 한다. 단, 계약자는 임의로 변경 제작할 수 없다.

다. 본 설계 시방서에 대하여는 제작, 설치 및 준공 후에도 누설하거나 타 공사의 목적에 감독원의 승인 없이 사용하여서는 안되며 보안사항을 준수하여야 한다.

라. 모든 기기부품은 K. S 또는 동등이상 국내 제작회사 우수제품이며 성능 보장상 국산품 사용 이 불가능한 경우에는 외산품을 사용한다.

Ⅰ.13  설치 공사의 범위

가. 본 제품의 제작 설치 시 포함되는 부분

1) 제작된 물품의 운반 및 현장반입, 열반설치작업

2) 설치도면, 결선도, 시운전조정 및 보수에 필요한 자료의 공급

3) 시운전

4) 접지배선(큐비클내)

나. 본 계약에서 제외되는 부분

1) 1차측 전력배선의 단말처리

2) 모터기동반(MCC) 및 분전반의 부하측 결선작업

3) 접지배선 (큐비클 외부)

Ⅰ.14  예비품 및 공구류

도급자는 수. 배전반 납품 시 하기 공구류 및 예비품을 포함시켜야 한다.

* 기본공구: 1 SET

* D.S 봉 2m: 1 EA

* POWER FUSE (25.8kV 한류형): 용량별 각 1 EA

Ⅱ. 배전반

Ⅱ. 1 제작 사양

가. 각 큐비클 특고반은 아크릴 보호 커버를 조립식으로 설치하여 충전부가 직접적으로 노출되지 않도록 하여야 한다.

나. 큐비클의 골조, DOOR 및 내부 프레임은 아연도금 또는 분체도장 FRAME을 사용한 구조물이여야한다.

다. BASE는 자체하중을 견딜수 있는 구조로 설계되어야 하며 변압기 바닥에는 진동 전달 방지용 고무판을 설치하여야 한다.

라. 큐비클 외함 내부에은 외부로부터의 수배전반 내부 온도상승에 대한 중전기기를 보호하고, 수배전반 상부의 온도상승을 줄여주기 위하여 난연 및 단열 흡음재를 적용하여야한다.

마. 각각의 충전부는 절연거리가 충분하여야 하고, 특고압 부분의 모선은 23kV 절연 공기수축튜브로 절연하고 기기의 지지물은 충분한 하중을 견딜 수 있도록 하며 정해진 충격전압에 견딜 수 있도록 볼트 연결 부위에 특고압 부츠를 붙여야 하며, 모든 충전부는 오랜 기간 동안에도 절연 저하가 없어야 한다.

사. 각 큐비클에는 반내 조명램프 및 제어회로용 배선용 차단기를 설치하여야 한다.

큐비클 문에도 자물쇠가 있는 손잡이를 시설하고, 3단계의 안전장치를 갖춘 키핸들을 사용하여 문의 빈번한 개폐에도 손상이 없어야 한다.

아. 접지단자 함은 총 7회로를 큐비클 측면에 내장하여야 하며 4회로는 공통 접지할 수 있도록 하고 내부기기 및 외함은 반드시 접지를 시공한다.

Ⅱ. 2  도  장

철판의 산화막을 완전히 제거하고 정전분체 도장을 하여야 하며 표면이 미려하게 도장되어야 한다.

* 색상은 감독협의 후 결정

Ⅱ. 3  모  선

가. 재 질: 98% 이상 도전율을 갖는 전기동으로서 도체의 전류용량은 단락 전류치이상 이어야 한다.

나. 표면처리: 도전율을 높이기 위하여 접촉부 전체 주석도금 처리 후 색상        LABEL(TAPE)로 상을 구분한다.

R상 : 적색     S상 : 백색     T상 : 청색     N상 : 흑색(한전규정)

R상 : 흑색     S상 : 적색     T상 : 청색     N상 : 백색(내선규정)

Ⅱ. 4  접지 모선

접지 모선은 공통접지 모선으로 하는 반면에, 하부는 열반 가능구조로 Bus Bar를 사용

하며, 함의 측판은 반드시 볼트 용접 후 접지를 시공한다.

Ⅱ. 5  지지 애자

특별고압 지지애자는 에폭시 성형몰드 애자로 정격전압 24kV를 사용하고 저압용 및 고압용은 모선간격, 기계적 강도, 대지 간 절연내력이 충분하도록 취부 하여야 한다.

Ⅱ. 6  조  명

배전반 내부조명은 삼파장을 설치하되 외부에서 문 개폐와 동시에 연동 점멸 되어야 한다.

Ⅱ. 7  명판 및 표시등

명판은 알루미늄 판에 비닐 코팅하여 백색바탕에 흑색문자가 나타나도록 한다.

* 반의 명판은 반의 전 후 상부에 Bolt 또는 이와 동등 이상의 방법으로 고정하여야 한다.

Ⅱ. 8  변압기의 설치

변압기에는 인출용 인양 고리를 만들며 전기적, 기계적 진동을 흡수하기 위한 후렉시블 전선으로 연결하며 바닥에는 진동흡수용 고무패킹을 시설하여야 한다.

Ⅱ. 9  절연 Plate

특고압 큐비클의 변압기 보호용 파워퓨즈는 25.8KV 정격의 한류형 Power Fuse를 설치

하고, 각 파워퓨즈 사이에는 Arc를 차단하기 위하여 절연 칸막이를 설치하여 야 한다.

Ⅱ. 10  Safety Board

각 반 내부에는 감전의 위험으로부터 보호되도록 투명 아크릴 보호 판을 설치하여야 한다.

Ⅱ. 11 상 표 시

R상 : 적색   S상 : 백색   T상 : 청색   N상 : 흑색   접지 : 녹색(한전규정)

R상 : 흑색   S상 : 적색   T상 : 청색   N상 : 백색   접지 : 녹색(내선규정)

Ⅱ. 12 자재 사양

1. A.I.S.S.  (Automatic Indoor Section Switch)

1) 형    식: 옥내형

2) 정격전압: 25.8kV

3) 정격전류: 200A

4) 정격단시간전류: 10kA/sec

5) 정격제어전압: AC 220V

2. L.A  (Lightning Arresters)

1) 정격전압: 18kV

2) 정격전류: 5kA

3) 기    타: Disconnector부

3. M.O.F.  (Metering Out Fit)

* P.T 정격

1) 정격 1차상전압: 13,200V

2) 정격 2차상전압: 110V

3) 정  격  부  담: 3 x 25VA

4) 절  연  계  급: 20A

4) 정 격 주 파 수: 60Hz

5) 오  차  계  급: 0.5 Class

6) 극          성: 감극성

* C.T 정격

1) 정격 1차 전류: 도면참조

2) 정격 2차 전류: 5A

3) 정 격 부 담: 3 x 25VA

4) 정격 주파수: 60Hz

5) 오 차 계 급: 0.5 Class

6) 극       성: 감극성

4. P.F (Power Fuse)

1) 형        식: 옥내형(한류형)

2) 정 격  전 압: 7.2KV~24KV

3) 정격차단전류: 25KV~40KV

4) 정격 Fuse: 도면참조

5. 변압기 (Transformer)--효성 또는 동급이상으로서 발주자 승인제품

1) 형         식: Oil Type (표준소비효율)

2) 정격 1차 전압: 3.3KV~22.9kV

3) 정격 2차 전압: 도면참조

4) 절  연  계  급: A종, E종(OIL TYPE)

6.  디지털 집중표시 제어장치--설치시 발주자와 협의후 시공

1) 입 력 전 압 : AC 85 ~ 600 V 선간 전압기준 (50 / 60Hz)

2) 입 력 전 류 : CT 5 A

3) 제 어 전 원 : AC, DC 100 ~ 240V (±10%), 50 / 60Hz

4) 기       능

- 판넬 및 변압기 온도제어기능

- 각종 접점상태 입력기능

- 원격 ACB/VCB차단, 복귀 기능

- 자동역율조정 기능

- 각종 이벤트 발생 시각 저장 기능

- RS-485통신기능

- 온도센서입력 (변압기 온도, 판넬온도)

- 릴레이   접점 출력

7.  스위치보드

1) 정 격 전 압 : AC220V±10%, DC110~240V

2) 기       능 : 차단기 ON/OFF, 계전기동작표시

3) 접 점 용 량 : AC250V 5A

8.  A.C.B (Air Circuit Breaker)--L S 또는 동급이상으로서 발주자 승인제품

1) 형        식: Draw-out Type or Fixed Type

2) 정 격  전 압: AC 600V

3) 정격  주파수: 60Hz

4) 극        수: 4 Pole

5) 정 격  전 류: 도면참조

6) 동        작: 차단시간-40ms 이하, 투입시간-70ms 이하

7) 투입조작방식: 전동 Charge형

8) 보호  계전기: OCR, OCGR 내장

9. 저압 C.T (Current Transformer)

1) 형       식: 건식 TYPE

2) 정 격 전 압: 1,150V

3) 정격1차전류: 도면참조

4) 정격2차전류: 5A

5) 정 격 부 담: 5VA

6) 오       차: 0.5 Class

10. Condenser

1) 형       식: 진상용

2) 정 격 전 압: 3P 220~600V, 3.3~6.6kV

3) 용       량: 도면참조

4) 주   파  수: 60Hz

12. M.C.C.B (Molded Case Circuit Breaker)--L S 또는 동급이상으로서 발주자 승인제품

1) 형       식: 도면참조

2) 정 격 전 류: 도면참조

3) 극       성: 2극, 3극, 4극

4) 정 격 전 압: AC 600V, DC 250V

5) 트 립 방 식: 완전전자식 또는 연동전자식